## Slide 1
让养老院拥有智慧大脑
企业SOP与实操指导 · 《人工智能养老产品系统设计与工程交付》· 项目三：公办养老机构智能化改造系统设计项目
用户调研
痛点矩阵·需求文档
系统架构
四层架构·设备布点
数字驾驶舱
交互原型·选型清单
工程验证
部署测试·系统联调
终审汇报
答辩评审·成果归档
本教材配套课件 · 项目三 · 企业SOP与实操指导

## Slide 2
18学时作战地图：五阶段SOP与里程碑
本项目围绕五个核心阶段展开，共计18学时，设置三次质量验收节点，全程配套协同指导与活页工作页，确保每个阶段有据可查、成果可验。
🚩 第一次验收
概念验收：架构与布点方案评审
🚩 第二次验收
工程验收：联调结果与性能验证
🚩 第三次验收
终审交付：成果展示与答辩评审

## Slide 3
用户调研：走进养老机构，发现真实需求
调研的核心价值在于：用真实场景替代主观假设，为后续系统架构与设备布点提供可靠依据。
调研目标
理解机构真实运营场景与管理结构
收集管理人员、护理人员、老人三方痛点
避免凭空假设需求，杜绝方案偏离
为系统架构与设备布点提供第一手依据
调研纪律
不打扰老人休息，不进入未授权区域
不拍摄老人正脸，录音须获明确同意
调研前准备清单
确认调研时间、人数与院内规定
准备访谈问卷、痛点矩阵表、记录表
准备拍照或录音工具
提前阅读床位分布图、护理排班表、安全事件记录
01
管理层访谈
了解整体运营痛点、历史安全事件与预算期望
02
护理人员焦点小组
讨论夜间值守、告警处理与日常照护难点
03
现场踏勘
走访居室、走廊、出入口、卫生间、厨房、护理站
04
老人非正式交流
在公共区域了解老人对智能设备的接受度

## Slide 4
从访谈记录到结构化痛点矩阵
调研现场往往得到零散信息——一句抱怨、一次事故、一个空间问题。需要通过结构化工具将原始记录转化为可排序、可决策的痛点矩阵，为系统设计提供清晰输入。
需求优先级排序公式
严重度 × 发生频次 × 技术可行性
排序后形成：Top需求清单 → 技术约束 → 验收标准
常见误区：直接把"想要什么功能"当作需求。正确方式：先描述要解决的问题，再讨论技术方案。
需求漏斗四层转化
原始记录
访谈笔记·事故报告·观察日志
痛点归类
按场景与角色归入矩阵
Top需求
按优先级公式排序筛选
设计输入
需求文档·技术约束·验收标准

## Slide 5
概念设计：从真实需求到四层系统架构
概念设计阶段以阶段一的Top需求为输入，在满足工程边界（不改变建筑主体结构、预算约束、施工周期）的前提下，逐层构建系统架构。
设计输入约束
Top需求清单与现场调研结论
机构运营约束与预算上限
不改变建筑主体结构
施工周期与老人干扰最小化
架构文档输出
四层架构总览图 · 组件清单
数据流说明 · 协议说明
技术选型表 · 预算概算表
评审必答：断网时能否本地告警？是否存在单点故障？
四层系统架构设计步骤
① 感知层
选择传感器类型与数量，绘制初步设备布点图
② 边缘层
选择边缘网关，确定接入协议与网关数量位置
③ 平台层
明确部署方式，配置数据库、规则引擎与告警服务
④ 应用层
数字驾驶舱、移动端、家属端、管理后台功能模块

## Slide 6
设备布点：把系统方案落到每一个空间点位
布点方案是架构图从纸面走向现实的关键一步。每个传感器必须对应明确的安装位置、供电方式与覆盖场景，而非仅停留在设备类型层面。
全覆盖无盲区
公共区域重点覆盖；居室关键区域按风险等级设计传感器类型与密度。
隐私优先
卧室、卫生间等私密区域优先使用非视觉传感器，避免布置摄像设备。
高危区域冗余
认知症专区、出入口、厨房、消防通道采用双设备或多设备交叉验证。
可维护性
安装高度便于检修；电池可更换；设备编号清晰；布线不影响老人生活。
CAD布点图标注字段
设备类型 · 设备编号 · 安装位置 · 安装高度 · 供电方式 · 通信方式 · 对应风险场景 → 汇总形成BOM与预算基础

## Slide 7
第一次验收：架构与布点方案评审
质量门 · 概念验收
验收交付物清单
调研报告 · 痛点梳理矩阵
需求文档（含Top需求排序）
四层系统架构图
传感器布点方案图（CAD）
预算概算表
评审五维评分标准
需求覆盖
需求覆盖度
系统是否回应全部Top需求
技术合理
技术合理性
架构清晰，设备选型匹配场景
预算可行
预算可行性
概算在约束范围内，单价合理
文档规范
文档规范性
图纸标注、编号与说明清楚
答辩表现
答辩表现
能说明需求来源与技术选择理由
✅ 通过
进入深化设计阶段
⚠️ 有条件通过
限期整改后继续推进
❌ 不通过
重新补充调研或重新设计方案

## Slide 8
深化设计：数字驾驶舱交互原型
数字驾驶舱是护理站值班的核心工作界面，设计目标是：在3秒内让值班人员找到最紧急告警。从文字描述到可交互高保真原型，需经历严格的五步法设计流程。
01
信息架构设计
确定总览、告警、热力图、处置效率、设备管理模块
02
布局设计
突出最紧急告警；控制信息密度；三栏或分区布局
03
视觉设计
深色背景；红橙黄用于告警等级；绿色表示正常状态
04
交互设计
告警弹窗·卡片详情·风险区域下钻·处置状态变化
05
可用性测试
邀请护理人员试用原型，观察响应路径并迭代
验收标准
⏱ 3秒原则
3秒内找到最紧急告警
👁 远距可读
关键信息远距离清晰可见
📊 层级清楚
信息层级一目了然无歧义
界面输出规格
横屏大屏界面，适配护理站与值班室
支持全院状态、告警、热力图与效率看板
交付高保真可点击原型（Figma或同类工具）

## Slide 9
设备选型清单：从概念方案进入采购级表达
选型目标是将概念阶段的设备类型与数量，转化为可比价、可采购、可落地的具体清单。选型结论必须经三方审核确认后方可定稿。
设备选型清单核心字段
编号
设备名称
型号
厂商
关键参数
数量
单价
小计
部署位置
S-001
毫米波雷达传感器
—
待选型
探测距离≥8m，延迟≤500ms
—
—
—
居室·走廊
S-002
门磁传感器
—
待选型
无线，电池寿命≥2年
—
—
—
出入口·居室门
S-003
烟感探测器
—
待选型
联网上报，符合消防规范
—
—
—
厨房·公共区域
审核机制：企业导师审核技术参数与兼容性；机构导师确认部署位置与使用场景；项目团队根据审核意见修改清单。

## Slide 10
技术方案定稿：形成可执行的工程依据
技术方案文档不是概念说明，它是工程验证和后续实施的正式依据。定稿后需三方确认并冻结版本，后续变更须填写变更申请并评估影响。
技术方案文档结构
项目概述
背景·目标·范围·约束
需求分析
引用调研阶段确认的需求文档
系统架构
四层架构图·组件说明·数据流
设备布点方案
各楼层布点图·设备清单·安装说明
数字驾驶舱设计
界面原型·交互说明·视觉规范
告警闭环流程
告警等级·分发策略·处置SOP·超时升级
部署实施计划
施工时间表·人员安排·风险预案
验收标准
功能清单·性能指标·测试方法
评审与冻结流程
提交初稿
上传技术方案草案供评审
规范审核
课程指导者审查格式与规范
技术审核
企业导师核验技术可行性
三方确认
机构、企业与课程方达成一致
冻结后变更须填写变更申请，评估对预算、周期和功能的影响，留存决策记录。

## Slide 11
工程验证：传感器部署与单点测试
在真实或模拟养老机构环境中完成传感器安装与单点功能验证，是工程从方案走向实物的关键节点。每一个设备的安装都需有记录、有编号、有验证。
部署五步流程
1
施工准备
确认时间窗口，避开休息时段，准备工具与标签
2
线缆敷设
规划网线、电源线路径，走线隐蔽整洁安全
3
传感器安装
按布点图逐一安装，扫码登记ID，绑定楼层房间位置
4
单点功能测试
手动触发各类传感器，验证上报响应
5
安装质量检查
固定牢固·角度正确·电量充足·信号达标·编号准确
单点测试记录卡字段
字段
说明
设备ID / 类型
唯一编号与设备类型
安装位置
楼层·房间·具体点位
触发方式
手动模拟测试方法描述
是否上报 / 信号强度
平台收到数据 ✅ / ❌
测试人 / 时间
责任人与测试时间戳
问题备注
异常描述与整改措施

## Slide 12
系统联调：验证从传感器到大屏的全链路
联调目标是验证感知设备、边缘网关、平台、数字驾驶舱与移动端是否形成完整、稳定的数据通路，确保每一层的数据流转正确无误。
展示与推送
平台处理
边缘接收
感知采集
六项联调测试项目
测试1：感知→边缘
触发传感器，网关是否收到数据
测试2：边缘→平台
网关数据是否成功进入数据库
测试3：平台→规则引擎
规则是否正确生成告警
测试4：平台→大屏
告警是否在驾驶舱弹窗展示
测试5：平台→移动端
护理员是否及时收到推送
测试6：全链路闭环
事件发生→感知→告警→推送→处置→归档
性能验证关键指标
≤3s
响应时间
传感器触发到平台生成告警
≤5s
推送延迟
平台告警到移动端推送到达
≤1%
误报率
告警规则触发精准度基准

## Slide 13
第二次验收：联调结果与性能验证评审
质量门 · 工程验收
验收交付物
传感器部署测试记录卡
系统联调测试报告
性能验证报告
问题追踪清单（含整改结果）
更新后的技术方案文档
现场验收四环节
1
工程汇报
项目团队汇报工程验证过程与结果
2
现场抽查
随机触发传感器，验证全链路告警闭环
3
评审质询
回答部署、联调、性能与整改相关问题
4
集中评议
功能完整性·性能达标·文档质量·问题解决·答辩表现
✅ 通过
进入汇报展示阶段
⚠️ 有条件通过
形成整改清单，限期补充验证材料
❌ 不通过
重新完成相关测试并补充提交

## Slide 14
终审汇报：让成果被看见、被理解、被认可
终审汇报是项目的最终呈现，不仅要展示系统功能，更要说明需求来源、工程逻辑与团队成长。汇报应以故事线而非功能列表为主线。
汇报建议结构（15分钟）
1
项目背景
需求·调研发现·Top需求
2
系统设计
四层架构·布点·驾驶舱·告警闭环
3
工程验证
测试数据·创新亮点·隐私保护
4
总结反思
项目价值·团队成长·改进方向
汇报后行动
提交全部交付物，完成项目归档
填写项目总结表与活页工作页终版
高频答辩问题准备
跌倒检测误报如何验证？
说明测试方法与误报率数据
边缘断网时告警是否丢失？
说明本地缓存与重传机制
预算是否足够？
说明概算依据与变更余量预留
私密区域为何不用摄像头？
说明隐私优先原则与替代方案
设备维护由谁负责？
说明运维责任划分与供应商支持

## Slide 15
协同指导机制：让项目既真实又可控
三方协同指导是本项目区别于一般课程设计的核心机制。课程指导者、企业导师与机构导师各司其职，共同为项目团队提供全方位支撑，确保成果真实可落地。
冲突处理原则
当不同角色意见不一致时，回到项目目标：
用户需求优先
安全合规优先
工程可落地优先
形成决策记录
指导记录必填字段
时间 · 地点 · 参与人员
指导内容摘要
项目团队反馈与问题
后续行动 · 责任人
项目团队责任
主动预约指导，提前准备问题清单
按时提交阶段成果，真实反馈困难
按照意见完成整改并留存记录

## Slide 16
活页工作页与避坑指南：把过程管理做扎实
活页工作页贯穿五个阶段，既是个人学习记录，也是项目过程管理工具与能力评价依据。同步配套避坑指南，将常见风险提前暴露，减少返工。
五阶段工作页内容
1
阶段一
调研记录·痛点矩阵·需求清单·学习反思
2
阶段二
架构草图·布点方案·概念验收记录·学习反思
3
阶段三
驾驶舱设计稿·设备选型表·技术方案·学习反思
4
阶段四
部署测试记录·联调报告·工程验收记录·学习反思
5
阶段五
汇报PPT·答辩记录·项目总结·职业能力自评
🚫 避坑Top 10
调研不充分，直接假设需求
传感器只看参数不看场景适配
布点方案未确认实际安装条件
驾驶舱只好看，不好用
联调测试覆盖不全，遗漏边缘场景
预算未预留变更余量
告警规则过敏，误报率失控
汇报只讲技术不讲用户价值
工作页最后补写，过程失真
团队分工不清导致责任推诿

## Slide 17
SOP总结：路径、里程碑与风险防控
五阶段SOP构建了从真实需求到工程交付的完整闭环，三次验收守住质量底线，协同指导保障过程可控，活页工作页与避坑指南将风险前置管理。
调研
让痛点真实，杜绝主观假设
概念设计
让架构合理，覆盖关键需求
深化设计
让方案可执行，进入工程级表达
工程验证
让系统达标，全链路闭环验证
汇报展示
让成果可见，价值清晰可认可
三次验收：质量关卡
🚩 概念验收
防止方向错误，提前纠偏
🚩 工程验收
防止技术不达标，守住实施质量
🚩 终审验收
防止交付不完整，确认成果归档
下一步重点
进入项目三成果验收与评价，重点学习：
双交付评价机制
六项交付物评分标准
人才交付考核与课证融通
项目总结与复盘方法
本教材配套课件 · 项目三 · 企业SOP与实操指导 → 下一模块：成果验收与评价